## elektrotehnicki
Investitor: | SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak, Obala Ruđera Boškovićeva 10
Građevina: | OPREMANJE CRPNE STANICE CS9 – UGRADNJA AUTOMATSKE REŠETKE
Vrsta projekta: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Razina projekta: | IZVEDBENI PROJEKT
Mapa 2 | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNE STANICE CS9 UGRADNJA AUTOMATSKE REŠETKE
Projekt broj: | 130/19 - IZ
Z.O.P. | 2892 - DGH91
3. TROŠKOVNIK
Projektant: | Pero Ćurić, ing. el.
Zagreb, studeni 2019.
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI NA DOGRADNJI REŠETKE
3.1. | RAZVODNI ORMAR RCS9 - DOGRADNJA OPREME
Materijal i radovi na postojećem elektro ormaru RCS9 za priključak elektro ormara automatske grube rešetke (=UO-AGR) elektro i ormara video nadzora (=RO-VN)
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Ethernet preklopnik (Industrijski Switch), 24VDC, TCP/IP- 5xRJ45 (5 port cooper) | kom | 1 |  | 0
2. | Ugradnja automatskog osigurača C16A/3p i spoj kabelskog izvoda za priključak =UO+AGR (elektro ormar automatske grube rešetke) | kom | 1 |  | 0
3. | Ugradnja automatskog osigurača C16A/1p i spoj kabelskog izvoda za priključka =RO-VN (ormar opreme video nadzora) | kom | 1 |  | 0
4. | Proširenje postojeće programske podrške u CS9 - razdjelnik RCS9 ( PLC +3U3), proširenje za signale statusa Automatske grube rešetke, prikaz na OP panelu. | komplet | 1 |  | 0
5. | Proširenje postojeće programske podrške u centru nadzora, za objavu podataka na ekranu i pisaču | komplet | 1 |  | 0
6. | Dorada alarmnog podsustava za slanje obavijesti o pojavi alarma (greška na aut. Gruboj rešetki - AGR) putem SMS-a na mobilni broj Investitora | komplet | 1 |  | 0
7. | Kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor, s označavanjem i ispitivanjem | komplet | 1 |  | 0
3.1. | RAZVODNI ORMAR RCS9 - DOGRADNJA OPREME | UKUPNO: |  |  | 0
3.2. | ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI
Ovaj dio troškovnika obuhvaća materijal i radove na kabelskom priključku (energetski i signalni kabeli) elektro ormara automatske grube rešetke =UA+AGR, i ormara opreme video nadzora = RO-VN)
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Energetski, signalni i komunikacioni kabeli položeni u zaštitne gibljive cijevi između elektro ormara RCS9 i elektro ormara =UO+AGR i =RO-VN.
| ▪ NYY-J 5x2,5mm² | m | 20 |  | 0
| ▪ NYY-J 3x2,5mm² | m | 20 |  | 0
| ▪ YSLY 5x0,75mm² | m | 20 |  | 0
| ▪ Komunikacioni kabel LiYCY-TP 2x2x0,75mm² | m | 40 |  | 0
| ▪ H05V-K 1x25mm² - (PF/Y) | m | 40 |  | 0
2. | Gibljiva cijev PEHD/DN40 | m | 80 |  | 0
3. | Izrada kanala u A/B ploči za ugradnju 3x gibljive cijevi PEHD/DN40. Nakon polaganja cijevi površinu betonske ploče dovesti u prvobitno stanje | m | 6 |  | 0
4. | Iskop rova u zemlji "C" kategorije dim. 40x80cm (dužine 20m), i iskop zemlje za ugradnju podnožja elektro ormara automatske grube rešetke, komplet sa zatrpavanjem nakon radova na polaganju kabela i trake uzemljenja. | m³ | 10 |  | 0
5. | Uzemljivač u rovu Fe/Zn 30x4 (spajanje na postojeći uzemljivač objekta) | m | 20 |  | 0
6. | Križna spojnica FeZn/FeZn | kom | 4 |  | 0
7. | Materijal i izvedba spoja vodiča od plosnatog nehrđajućeg čelika Rf*H4 P 30x3,5 mm na metalne mase metalnih dijelova automatske grube rešetke i konstrukcije objekta, pomoću 2 vijka M8 mm i opružnih podložnih pločica. Vijci i podložne pločice moraju biti od nehrđajućeg čelika. | kom | 4 |  | 0
8. | Materijal i izvedba izjednačenja potencijala metalnih masa u oknu grube rešetke vodičem od plosnatog nehrđajućeg čelika Rf*H4 P 30*3,5 mm. | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava uvodnica i izrada kabelskih izvoda kroz kućište elektro ormara RCS9 | kom | 5 |  | 0
10. | Ispitivanje kvalitete el. instalacija i opreme sa izdavanjem protokola o ispitivanju i rezultatima ispitivanja | komplet | 1 |  | 0
9. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja i predaja investitoru 2 primjerka | komplet | 1 |  | 0
3.2. | ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
3.3. | OSTALI RADOVI I MATERIJAL
1. | UPRAVLJAČKI ORMAR REŠETKE (=UO+AGR)
1.1. | Dobava, ugradnja i puštanje u probni rad predgotovljenog upravljačkog elektroormara za automatsku rešetku (tip HUBER SE tip 7040 ili jednakovrijednu). Elektroormar je predviđen kao samostojeći za vanjsku ugradbu (IP54) s kućištem od kvalitetnog poliestera. Elektroormar približnih dimenzija 800 x 600 x 320 mm, komplet sa poliesterskim temeljom. Elektroormar obavezno dobaviti od proizvođača rešetke koja je specificirana u građevinskom projektu zbog garancije na rešetku. | kom | 1 |  | 0
1.2. | Ormar je opremljen slijedećom glavnom opremom | komplet | 1 |  | 0
`- PLC uređajem M241 - touch-panelom - grijačem ormara s termostatom - ventilatorom s termostatom - unutarnjom rasvjetom - utičnicom 220 V - slobodnim potencijalnim kontaktima - upravljačkom jedinicom za ultrazvučne mjerače razine (diferencijalno mjerenje) - uklopno-isklopnim prekidačem - mekim upuštačem - signalno upravljačkom opremom - ostalom sklopnom opremom, prema praksi proizvođača
| UPRAVLJAČKI ORMAR REŠETKE (=UO+AGR) | UKUPNO |  |  | 0
2. | Rad i materijal za ožičenje između ormara i potrošača na opremi/u kanalu, kabeli i kabelski pribor | komplet | 1 |  | 0
3. | Ultrazvučni mjerač razine 0-10m, kontinuiranim mjerenjem razine, kut zrake 5° ili manji, analogni izlaz aktivni 4-20 mA galvanski izoliran, maks. otpor petlje 500 Ω, Mjerna pogreška manje od 0,2%, kabel 10m, IP68. S kućištem sonde otpornim na kemikalije. Sonda se montira na inox AISI 304 nosač. Napomena:Transmiter za priključak senzora predviđen u upravljačkom ormaru | kom | 2 |  | 0
3.3. | OSTALI RADOVI I MATERIJAL | UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
3.1. | Razvodni ormar RCS9 - dogradnja opreme |  |  |  | 0
3.2. | Elektroinstalacioni materijal i radovi |  |  |  | 0
3.3. | Ostali radovi i materijal |  |  |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI NA DOGRADNJI REŠETKE | UKUPNO: