## Naslovnica
TROŠKOVNIK RADOVA
INSTALACIJA PODZEMNE ZAŠTITNE MJERNE KOMORE U PODZONI 1a-2
NAPOMENE:
Čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala prije početka radova te dovođenje gradilišta u uredno stanje nakon završetka radova uračunato je u jediničnim cijenama. Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o svojstvima, odnosno certifikate o stalnosti svojstava materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, koje mora dostaviti investitoru na upotrebu prije ugradnje.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o svojstvima, odnosno certifikate o stalnosti svojstava materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, koje mora dostaviti investitoru na upotrebu prije ugradnje.
Radovi se obračunavaju prema stvarno izvedenim radovima.
U Zagrebu, veljača 2020.

## 1. Pripremni radovi
R. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
I. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Pregled trase uređajem za traženje instalacija prije početka radova uz označavanje pozicije instalacija (telefon, elektrokabel, vodovod, kanalizacija, plin i slično) u situacijskom i visinskom smislu. Instalacije na trasi cjevovoda označiti kolcima na zemlji. Obračun se vrši prema stvarno izvršenim radovima. Radove izvoditi prije iskopa rova. | kom | 1 |  | 0
1.2. | Izrada i postavljanje tabli o provođenju radova . Posebno je potrebno istaći naziv objekta, investitora radova, izvođača, projektanta, te nadzornu službu. Table izraditi i ugraditi prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN42/14). Obračun po komadu izrađene i postavljene table.
| Obračun po komadu izrađene i postavljene table. | kom | 1 |  | 0
1.3. | Zaštita gradilišta zaštitnom ogradom za pristup neovlaštenih osoba. Stavka uključuje i posebnu regulaciju za pješake, ukoliko se radovi odvijaju na pješačkom putu. | komplet | 1 |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## 2. Zemljani radovi
R. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
II. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Označavanje i uklanjanje dijela nogostupa za spoj cjevovoda novog okna na postojeći cjevovod.
|  | m2 | 2 |  | 0
2.2. | Iskop tla B i kategorije na mjestu izgradnje zasunske komore. Izvršit će se proširenje iskopa (jame) i dubine prema nacrtima, odnosno podacima iz detalja komore. Iskop se vrši s vertikalnim odsijecanjem stranica i dna. Iskopanu zemlju odvesti na gradski deponij jer se komora predviđa u prometnici. Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. U jediničnu cijenu je uključeno i izbacivanje zemlje uslijed urušavanja. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.
Komore unutrašnjih dimenzija promjera Ø222cm' - 1 komora.
-strojno 90%
| dubina 0-2 m | m3 | 50.84 |  | 0
| dubina 2-4 m | m3 | 11.84 |  | 0
- ručno 10%
| dubina 0-2 m | m3 | 5.65 |  | 0
| dubina 2-4 m | m3 | 1.31 |  | 0
2.3. | Planiranje dna iskopanog rova (i nivelete priključnih cjevovoda) s točnošću ± 1 cm zbog osiguranja potrebnog nalijeganja cijevi. Obračun se vrši po m2 stvarno isplaniranog dna rova. | m2 | 7 |  | 0
2.4. | Nabava, prijevoz i ugradnja pijeska, granulacije 0-4 mm. Pijesak se ugrađuje kao posteljica cijevi, na isplanirano dno rova ispod cijevi u sloju debljine 10 cm. Obračun se vrši po m3 ugrađenog pijeska u rov. | m3 | 1 |  | 0
2.6. | Zatrpavanje rova nakon polaganja cjevovoda slojem pijeska granulacije 0-4 mm, debljine sloja 30 cm iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje se vrši ručno. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, rasipanje i nabijanje. Pijesak je potrebno sabiti lakim nabijačima da se ne ošteti cijev. Nabijeni pijesak mora biti kompaktan. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 2 |  | 0
2.7. | Zatrpavanje rova zamjenskim kamenim materijalom granulacije 0-16 mm, debljine sloja 20 cm iznad sloja pijeska. Materijal ugrađivati u skladu s dobivenim uvjetima gradskog upravnog tjela nadležnog za ceste. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, rasipanje i nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 1.5 |  | 0
2.8. | Zatrpavanje rova zamjenskim kamenim (šljunkovitim) materijalom do tamponskog sloja s nabijanjem materijala u slojevima od 30 do 50 cm do tražene zbijenosti. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, ugradnju i zbijanje materijala. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 4 |  | 0
2.9. | Zatrpavanje jame oko komore, kamenim materijalom nakon polaganja cijevi i pijeska oko cijevi, s nabijanjem materijala u slojevima od 30 do 50 cm do potpune zbijenosti. Stavkom su obuhvaćeni nabava, dobava i ugradnja materijala. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 41 |  | 0
2.10. | Utovar i odvoz kamionom na gradski deponij materijal iz iskopa, šute i ostalog građevinskog materijala nastalog tijekom pripremnih radova. U stavci je uključen odvoz na gradski deponij sa strojnim utovarom, istovarom i potrebnim planiranjem deponija, sve deponijske takse, kao i višak zemlje od zatrpavanja rova i razbijanja betona. Obračun po m3 stvarno prevezenog materijala u rastresitom stanju (koeficijent rastresitosti 1,25).
| Odvoz na udaljenost do 25 km. | m3 | 124.55 |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 3. Tesarski radovi
R. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
III | TESARSKI RADOVI
3.1. | Izrada, postavljanje te održavanje pomoćne ograde tijekom izvođenja radova visine 1,0 m. Ograda je montažno demontažna i sastoji se od nogara i daske kao rukohvata, te se pomjera kako napreduju radovi što je uračunato u cijenu. Ograda se postavlja na svim mjestima gdje je moguća opasnost od ozljeda, prema važećem Zakonu o zaštiti na radu. Obračun po m1 stvarno postavljene ograde. | m1 | 20 |  | 0
3.2. | Doprema potrebnog materijala te izrada razupiranja jama kod iskopa zasunskih komora i rova za cijevi. Razupiranje predviđeno tipskom oplatom sa razupiračima uz uvjet da se omogući siguran rad na otkopu i ostalim radovima u rovu. Stavkom uključeno i, poslije završnih radova, skidanje oplate sa izbacivanjem skinutog materijala van rova, kao i transportni troškovi materijala. Rov se razupire cijelom duljinom. Obračun po m2 stvarno izvršenih radova. | m2 | 70 |  | 0
3.3. | Nabava, dobava, izrada, postavljanje i skidanje oplate za izradu podložnog betona i postavljanje razvodnog ormara mjerenja (RO MJERENJA). Oplatu potrebno postaviti prilikom zatrpavanja jame komore. Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe do 50 m', kao i sav potrebni pomoćni materijal i alat. Obračun po m2 stvarno izvedene oplate. | m2 | 4 |  | 0
3.4. | Nabava, dobava, izrada, postavljanje i skidanje oplate za betonska uporišta cijevi na mjestima otklona trase, te za potporne stupiće i temelje ispod armatura i fazonskih komada, sve prema projektu. Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe do 50 m', kao i sav potrebni pomoćni materijal i alat. Obračun po m2 stvarno izvedene oplate. | m2 | 6 |  | 0
III | TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 4. Betonski radovi
R. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
IV | BETONIRSKI, ARMIRAČKO-BETONIRSKI I DRUGI POMOĆNI RADOVI
4.1. | Izrada betonskih uporišta za cijev na mjestima lomova trase od betona C 20/25. U cijenu uključena priprema betona, sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevoz do 50 m udaljenosti. Potrebna oplata uključena je u cijenu. Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona za 4 horizontalna uporišta. | m3 | 2.4 |  | 0
4.2. | Betoniranje temelja za betonske oslonce armature u oknima. Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe kao i sav potreban materijal. Potrebna oplata uključena u cijenu. U Betonski podložak ugraditi konstruktivnu armaturu. Beton C 20/25. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.25 |  | 0
4.3. | Izrada podložnog betonskog opteživača kružnog oblika promjera prema nacrtima, visine 20cm od betona C20/25.
| - promjera Ø280cm za okno kod komore 234 | m3 | 1.25 |  | 0
4.4. | Izrada betonskog opteživača kružnog oblika na komorama promjera prema nacrtima, visine 30cm od betona C30/37.
| - promjera Ø280cm za okno kod komore 234 | m3 | 1.8 |  | 0
4.5. | Izrada betonske podloge za postavljanje ormara RO mjerenja od podložnog betona C20/27, visine 15cm, površine prema nacrtima.
|  | m3 | 0.2 |  | 0
4.6. | Vraćanje dijela nogostupa u prvobitni izgled asfaltiranjem i postavljanjem betonskog rubnjaka. Asfalt se mora postaviti u debljini posojećeg. Betonski rubnjak mora biti istovjetan postojećem.
|  | m2 | 2 |  | 0
4.7. | Betoniranje betonske ploče veličine 35x35x10 cm, kao podloge za ugradnju ulične kape upravljačke garniture, betonom C 25/30, a u sredini betonske ploče ostaviti otvor Ø15 cm za prolaz garniture Obračun po komadu izvedene podloge. U cijenu uključen sav rad,materijal, prijenosi i potrebna oplata. Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona.
|  | m3 | 0.5 |  | 0
IV. | BETONIRSKI, ARMIRAČKO-BETONIRSKI I DRUGI POMOĆNI RADOVI- UKUPNO |  |  |  | 0

## 5. Montažni radovi
R. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
V. | MONTAŽNI RADOVI
5.1. | PE 100 komora izrađena kao vertikalni cilindar traženog unutrašnjeg promjera DN/ID napravljenog iz PE 100 cijevi duple stijenke sukladno HRN EN 476 odnosno DIN 16961: 2018 klase nosivosti 2 SN 5 ( EN - ISO 9969 ) , zadane visine komore Lu (unutarnje mjere). Komora mjemog mjesta ima duplo dno iz HDPE PLOCE ispunjeno betonom debljine 300 mm učvršćeno sidrenim prstenom za sprječavanje uzgona i prihvat sidrenih vijaka za pričvršćenje oslonca - držača cijevi. Poklopac komore napravljen iz HDPE ploče debljine 20 mm, ojačan s križno zavarenim HDPE profilima za prihvat gornje betonske ploče debljine 30 mm.( nije uračunata u cijenu isporuke). Ulaz u okno izveden pomoću izdignutog ulaza promjera Du izvedenog od HDPE cijevi pune stjenke. Visina ulazne cijevi određena je obzirom na dubinu ugradnje okna i dubinu cjevovoda i iznosi 300 mm iznad kote terena. Poklopac ulaza u okno napravljen je iz CR-NI delika kvalitete A4 i osiguranje lokotom.
U okno su integrirane penjalice po HRN EN 13101 MMS s mogučnošću montaže sigumosne šine (vodilice za karabin) po HRN EN 14396. Na poziciji mjernog mjesta ugrađena je PE100 cijev SDR ll po HRN EN 72201 traženog vanjskog promjera D opremljena sa prirubničkim tuljkom i slobodnom prirubnicom i zavarenim prodorima koz obodne stijenke vertikalnog cilindra duljine (Luc) . Zavarivanje mjeme komore izvedeno je po DSV 2207. Na gomjem dijelu poklopca cilindra zavarena su dva hvatišta za manipulaciju sa mjemom komorom zavrijeme montaže. Svojstva materijala i dimenzije mjemog okna u skladu su s HRN EN 13/.76 - 1, HRN EN 13476-3, HRN EN 12201, HRN EN 476 iHRN EN 3'126. Sve prema priloženom nacrtu.
Okno mora imati fiksno zavareni spoj ulaznih PEHD cjevovoda za vodu po dimenzijama u nacrtima i cijev za razvodni ormar mjerenja (RO mjerenja) u dimenziji prema nacrtima.Zavari svih spojeva u oknu moraju biti minimalno 2 milimetra i deblji.
Prije izvođenja radova, izvođač treba dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje radova: Izjavu proizvođača o izradi svih bitnih elemenata okna sukladno važečim pravilnicima Zaštite na radu, Izjavu proizvođača radova o svojstvima bitnih značajki građevnog proizvoda u neusklađenom području, te garanciju vodonepropusnosti komore u minimalnom vremenskom roku od 10 godina.
| -okno DN2200, visine 3000mm | kom | 1 |  | 0
5.2. | Nabava, dobava i montaža EV zasuna. Uračunat sav brtveni i spojni materijal kao i teleskopska ugradbena garnitura s uličnom kapom. Kućište zasuna od nodularnog lijeva GGG 40, prema HRN EN 1563, u cijelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Armature moraju biti ispitane prema HRN EN 12266-1. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala, što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Uračunata teleskopska ugradbena garnitura s uličnom kapom kao i sav brtveni i spojni materijal za zasun na obilaznom vodu.
Vreteno iz nehrđajućeg čelika St. 1.4021, izrađeno valjanjem. O – brtve vretena obostrano uležištene u nehrđajući materijal, tako da protupovratna brtva omogućava izmjenu O – brtvi pod tlakom. Zaporni klin od GGG 40, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu. Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorom kroz koje prolaze vijci. Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom. Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina. Obračun po ugrađenom komadu.
prirubnice za spoj po HRN EN 1092-2 gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 1514-1 i HRN EN 681-1. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača, prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 s maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom. Obračun po ugrađenom komadu
| EV Zasun DN200 | kom | 3 |  | 0
5.3. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada od nodularnog lijeva (ductile) GGG 40 prema HRN EN 545 za nazivni tlak PN 10 bara. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476, vanjska: EP prah DIN 30677-2 i prema RAL-GZ 662, odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona).
Fazonski komadi moraju imati: - naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema DIN 28603 sa brtvom od EPDM - prirubnice PN 10 za spoj po HRN EN 1092-2 - gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 1514-1 i HRN EN 681-1. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokromski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 s maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom. U cijenu uključiti raznošenje fazonskih komada duž rova na prosječnu udaljenost 50 m kao i pregled prije ugradnje, bojenje te sav brtveni i spojni materijal.
Obračun po ugrađenom komadu.
| EB-S komad DN200 | kom | 2 |  | 0
| T-komad DN200 | kom | 2 |  | 0
| FF komad DN200, L=1000mm | kom | 3 |  | 0
| FF komad DN200, L=800mm | kom | 1 |  | 0
| FF komad DN200, L=600mm | kom | 1 |  | 0
| Q-komad DN200 | kom | 2 |  | 0
| Spojnica LJ.Ž./PEHD DN200/200 | kom | 4 |  | 0
| Montažno demontažni komad DN200 | kom | 1 |  | 0
5.4. | Dobava, isporuka i ugradnja elektromagetnog mjerača protoka sljedećih karakteristika: - napon napajanja 230V AC, 50HZ - ISO 7005 PN 16 EN 1092-1 - odvojena montaža (transmiter s mogućnošću montaže na zid, spajanje senzora i transmitera pomoću original signalnog kabela minimalne duljine 20m - senzor s ekranom za prikazom mjerenja - mjerenje normalnog i povratnog toka - izlazi: strujni, relejni, impulsni (za oba smjera) Stavka se odnosi na sve potrebne radove za ugradnju. Vodomjer se treba postaviti prema uputama. U stavku su ukalkulirani svi spojni elementi.
| -DN200 | kom | 1 |  | 0
5.5. | Prespajanje cjevovoda okna na gradski vodoopskrbni cjevovod koje izvodi izvođač, na postojeće cjevovode te radovi koji se ne mogu normirati. U jediničnu cijenu sata prespajanja uključena je cijena rada ekipe (4-6 ljudi +svi potrebni strojevi) te sve potrebne radnje u svezi s prespajanjem, rad muljne crpke za potrebe izbacivanja vode iz rova i materijal. Vrijeme trajanja 8 sati. | komplet | 1 |  | 0
5.6. | Mehaničko čišćenje cjevovoda koje izvodi izvođač radova, a koje se izvodi prije prethodnog ispitivanja cjevovoda na tlak vodom. Obračun po metru dužnom cjevovoda.
| DN200 | m1 | 10 |  | 0
5.7. | Prethodno ispitivanje cjevovoda na tlak i glavna tlačna proba, koju izvodi izvođač, , a prema pravilniku lokalnog isporučitelja vode, odredbama HRN EN 805 i uputama DVGW (radni list W 400-2). Punjenje cjevovoda vodom i tlačenje upotrebom tlačne crpke. Uračunato vrijeme trajanja tlačne probe s preuzimanjem, te pražnjenje cjevovoda. Kod ispitivanja je uključena izrada privremenih uporišta, cjelokupna montaža i demontaža kao i sav potreban materijal. Prilikom izvođenja glavne tlačne probe izvođač je dužan obavijestiti prestavnika vodovoda. koji će vršiti kontrolu probe mjernim uređajem. U slučaju da proba nije uspjela, proba se ponavlja o trošku izvođača.
| DN200 mm, L=10 m' | komplet | 1 |  | 0
V. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 6. Vodovod radovi
R. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
VI. | RADOVI KOJE IZVODI LOKALNI ISPORUČITELJ VODE
6.1. | Zatvaranje i ponovno otvaranje vode u postojećim zasunskim komorama prilikom prespajanja novog cjevovoda na postojeću vodoopskrbnu mrežu.
| Obračun se vrši prema broju radnih sati potrebnih za zatvaranje i otvaranje vode. Cijena radnog sata odnosi se na sat rada cijele radne elipe (1 VKV, 1KV, 1 PKV radnik i jedno vozilo) te sav potreban rad i materijal. | sati | 16 | ne nuditi
6.2. | Mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda. Ispiranje se vrši preko hidrantskog nastavka, a od strane službe za održavanje mreže lokalnog isporučitelja vode. Obračun se vrši prema broju radnih sati ekipe (1 VKV, 1 KV radnik i jedno vozilo) djelatnika lokalnog isporučitelja vode. Stavka uključuje uključuje angažman ekipe djelatnika i potrebene mehanizacije.
| Obračun prema stvarno utrošenim satima ovjerenim od strane nadzornog inženjera investitora u dnevniku rada. | sati | 8 | ne nuditi
6.3. | Utrošena voda prilikom mehaničkog čišćenja, dezinfekcije, ispiranja i prespajanja cjevovoda.
| DUKTIL DN 200 mm – L = 10 m1 | m3 | 20 | ne nuditi
6.4. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda klornom rastopinom putem autocisterne. Cijena uključuje utrošak vode, dezinfekcijskog sredstva, uzimanje i nošenje uzoraka u laboratorij , te dobivanje atesta od Zavoda za zaštitu zdravlja. Ispuštanje vode nakon kloriranja mora biti kontrolirano uz eventualno potrebnu neutralizaciju klora.
| DUKTIL DN 200 mm – L =10 m1 | komplet | 1 |  | 0
6.5. | Uzorkovanje vode i nošenje uzoraka u laboratorij te dobivanje atesta od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Minimalno 1 uzorka po dionici, a za svaki uzorak su potrebna dva sata.
| DUKTIL DN 200 mm – L =10 m1 | kom | 2 |  | 0
VI. | RADOVI KOJE IZVODI VODOVOD UKUPNO |  |  |  | 0

## 7. Ostali radovi
R. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
VII. | OSTALI RADOVI
7.1. | Kontrola zbijenosti podloge. Izvodi se posebnom opremom i od ovlaštene pravne osobe. Izvođač ujedno osigurava prikladno teretno vozilo (kamion) opterećen kamenim materijalom. Stavka obuhvaća i izradu pripadnih atesta. Kontrola zbijenosti provesti će se na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta. Obračun po provedenoj kontroli zbijenosti | kom | 2 |  | 0
7.2. | Nadzor radova djelatnika Toplinarstva. Obavijestiti najmanje deset radnih dana prije početka radova. | kom | 1 |  | 0
7.3. | Nadzor radova djelatnika HEP ODS-a. Obavijestiti najmanje 15 radnih dana prije početka radova. | kom | 1 |  | 0
7.4. | Prije izvođenja zatražiti posebna odobrenja - Grad Sisak, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav. Na tehničkom pregledu obavezno prisustvo ovlaštene osobe. | kom | 1 |  | 0
7.5. | Vraćanje nogostupa u prvobitan izgled. U stavku su ukalkulirani svi radovi da nogostup izgleda identično kao prije radova. | kom | 1 |  | 0
VII. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0

## 8. Elektro radovi
Pr. br. 24/2019-GP MK 234 Sisak
U svim stavkama troškovnika predviđena je dobava i doprema materijala na gradilište, montaža i spajanje opreme, komplet s potrebnim elektroinstalacijskim materijalom. Izvoditelj elektro radova dužan je upoznati se s ostalom tehničkom dokumentacijom građevine i uskladiti radove sa izvoditeljima ostalih instalacija. Radove mora izvesti po propisima i normama za izvođenje instalacija, te ugraditi samo tehnički ispravan i certficiran elektroinstalacijski materijal u skladu s HRN.
MJERNA KOMORA 234
R. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
VIII. | ELEKTRO RADOVI
I. | ELEKTROINSTALACIJE
I.I. | Razvodni ormar mjerne komore 234, tipski slobodnostojeći, izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa zasebnim krovićem, pločom za montažu opreme, vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine 750x1250x320 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 900mm. U ormar je ugrađena slijedeća oprema:
- | kombinirani zaštitni prekidač C16/0,3A | kom | 1 |  | 0
- | kombinirani zaštitni prekidač B16/0,03A | kom | 1 |  | 0
- | automatski prekidač 15 kA:
| B 2 A | kom | 1 |  | 0
| B 6 A | kom | 3 |  | 0
- | higrostat za grijač razvodnog ormara | kom | 1 |  | 0
- | otpornički grijač 60W, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
- | svjetiljka s utičnicom, 1x15W, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
- | krajnja sklopka za ormar | kom | 1 |  | 0
- | odvodnik prenapona 1P+N, 20kA | kom | 1 |  | 0
- | osiguran prostor za ugradnju limitatora 20A - isporučuje HEP | kom | 1 |  | 0
- | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, te ostali sitni materijal. | komplet | 1 |  | 0
I.II. | Napojni kabel PP00-Y 3x6 mm2 položen od PMO do RO234(6645a) u PVC cijevi DN50 (stavka obuhvaća cijev) | m | 5 |  | 0
I.III. | Montaža i spajanje originalnih kabela mjerača protoka. | komplet | 1 |  | 0
I.IV. | Podešavanje i parametriranje mjerača protoka. | komplet | 1 |  | 0
I. | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0
II. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA
II.I. | Traka FeZn 25×4 mm položena u zemlju, u prsten oko građevine i do većih metalnih masa. | m | 30 |  | 0
II.II. | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnim križnim spojnicama. | kom | 4 |  | 0
II.III. | Vodiči položeni u instalacijskim plastičnim cijevima:
- | P/F-Y 6mm2 | m | 12 |  | 0
- | P/F-Y 16mm2 | m | 14 |  | 0
II.IV. | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 6 |  | 0
II.V. | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i obujmicama. | kom | 6 |  | 0
II. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA UKUPNO |  |  |  | 0
III. | ISPITIVANJE INSTALACIJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
III.I. | Ispitivanje instalacije i izdavanje zapisnika o ispitivanju:
- | opća ispitivanja prema normativima za NN elektroinstalacije.
- | ispitivanje zaštite od električnog udara
- | mjerenje otpora uzemljenja | komplet | 1 |  | 0
III.II. | Izrada uputa za rukovanje i održavanje. | komplet | 1 |  | 0
III.III. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja (3 primjerka), te dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku. | komplet | 1 |  | 0
III. | ISPITIVANJE INSTALACIJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
VIII. | ELEKTRO RADOVI REKAPITULACIJA
I. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
II. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA |  |  |  | 0
III. | ISPITIVANJE INSTALACIJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
VIII. | ELEKTRO RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 9. Rekapitulacija
REKAPITULACIJA RADOVA
INSTALACIJA PODZEMNE ZAŠTITNE MJERNEKOMORE U PODZONI 1a-2
I. | PRIPREMNI RADOVI | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI | 0
III. | TESARSKI RADOVI | 0
IV. | BETONIRSKI,ARMIRAČKO-BETONIRSKI I DRUGI POMOĆNI RADOVI | 0
V. | MONTAŽNI RADOVI | 0
VI. | VODOVOD RADOVI | 0
VII. | OSTALI RADOVI | 0
VIII. | ELEKTRO RADOVI | 0
| U K U P N O: | 0
PDV
| SVEUKUPNO | 0