| Vodoopskrbna zona: Grad Sisak i prigradska naselja, Općina Sunja i Općina MartinskaVes Vrsta uzorka: voda za ljudsku potrošnju - vodoopskrbna mreža – analiza A Period : 01.04.2025. - 30.06.2025. Izvršitelj: Služba kontrole kvalitete vode Sisački vodovod, Obala R. Boškovića 10, Sisak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Metoda | MDK1 | Ukupno uzoraka | Srednja vrijednost | Minimalna vrijednost | Maksimalna vrijednost | Odstupanja od MDK |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | broj | % |
| Temperatura IP | ºC | SM 2550 B (20. izd.1998.) | 25 | 345 | 16,4 | 9,4 | 26,4 | 5 | 0 |
| Boja IP | mg/L Pt0Co | Vlastita metoda RU-WSP-48 modificirana HRN EN ISO 7887:2012 | bez | 345 | 0,93 | 0 | 13,8 | 0 | 0 |
| Mutnoća IP | oNTU | HRN EN ISO 7027:2001 | 4,0 | 345 | 0,24 | 0,1 | 1,08 | 0 | 0 |
| Miris IP |  | HRN EN 1622:2008 | bez | 345 | bez | bez | bez | 0 | 0 |
| Okus IP |  | HRN EN 1622:2008 | bez | 345 | bez | bez | bez | 0 | 0 |
| pH IP | pH jedinica | HRN EN ISO 10523:2012 | 6,5 - 9,5 | 345 | 7,69 | 7,04 | 7,97 | 0 | 0 |
| Vodljivost IP | μS/cm /20 ºC | HRN EN 27888:2008 | 2500 | 345 | 367 | 316 | 391 | 0 | 0 |
| Klor dioksid2 IP | mg/L | HRN EN ISO 7393-2:2001 | 0,985 | 345 | 0,10 | 0 | 0,36 | 0 | 0 |
| Kloriti ZP | µg/L | HRN ISO 10304-4:1999 | 700 | 345 | 230,7 | 22,4 | 43,9 | 0 | 0 |
| Klorati ZP | µg/L | HRN ISO 10304-4.1999 | 700 | 345 | 74,8 | 1,2 | 226,5 | 0 | 0 |
| Utrošak KMnO4 IP | mg O2/l | HRN EN ISO 8467:2001 | 5 | 345 | 0,79 | 0,30 | 1,61 | 0 | 0 |
| Ukupni organski ugljik IP | mgC/l | HRN EN 1484:2002 | BZP | 345 | 1,05 | 0,81 | 1,54 | 0 | 0 |
| Kloridi IP | mg/L | HRN ISO 10304-1.2009 | 250 | 345 | 5,05 | 3 | 10,06 | 0 | 0 |
| Aluminij IP | μg/l | Vlastita RU-WSP-15 modificirana SM 3500- Al B (20. izd.1998.) | 200 | 345 | 50,3 | 0 | 136,8 | 0 | 0 |
| Amonijak IP | mg NH4+/l | HRN ISO 7150-1:1998 | 0,5 | 345 | 0,006 | 0 | 0,044 | 0 | 0 |
| Nitrati ZP | mg NO3-/l | HRN ISO 10304-1:2009 | 50 | 345 | 3,49 | 2,07 | 4,63 | 0 | 0 |
| Nitriti ZP | mg NO2-/l | HRN ISO 10304-1:2009 | 0,50 | 345 | 0,0163 | 0,0015 | 0,3235 | 0 | 0 |
| Sulfati IP | mg SO42-/l | HRN ISO 10304-1:2009 | 250 | 345 | 29,55 | 3,83 | 86,31 | 0 | 0 |
| Željezo IP | µg Fe/l | SM 3500- Fe B (20. izd.1998.) | 200 | 35 | 5,33 | 0 | 22,42 | 0 | 0 |
| Broj kolonija 37ºC IP | n/1 ml | HRN EN ISO 6222:1999 | 100 | 345 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Broj kolonija 22ºC IP | n/1 ml | HRN EN ISO 6222:1999 | 100 | 345 | 12 | 0 | 89 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi IP | n/100 ml | HRN EN ISO 9308-1:2014 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli ZP | n/100 ml | HRN EN ISO 7899-2:2000 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crijevni enterokoki ZP | n/100 ml | HRN EN ISO 9308-1:2014 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens IP | n/100 ml | HRN EN ISO 14189:2016 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa3 IP | n/100 ml | HRN EN ISO 16266:2008 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vodoopskrbna zona: Grad Sisak i prigradska naselja, Općina Sunja i Općina Martinska Ves Vrsta uzorka: voda za ljudsku potrošnju - stanica za dokloriranje ( ulaz/ izlaz) i vodoopskrbna mreža – kratka analiza vikendom i blagdanom Period : 01.04.2025. -30.06.2025. Izvršitelj: Služba kontrole kvalitete vode Sisački vodovod, Obala R. Boškovića 10, Sisak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Metoda | MDK1 | Ukupno uzoraka | Srednja vrijednost | Minimalna vrijednost | Maksimalna vrijednost | Odstupanja od MDK |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | broj | % |
| Temperatura IP | ºC | SM 2550 B (20. izd.1998.) | 25 | 90 | 16,6 | 10,5 | 26,2 | 4 | 0 |
| Mutnoća IP | NTU | HRN EN ISO 7027:2001 | 4,0 | 90 | 0,21 | 0,12 | 0,71 | 0 | 0 |
| Klor dioksid2 IP | mg/L | HRN EN ISO 7393-2:2001 | 0,985 | 90 | 0,15 | 0,02 | 0,36 | 0 | 0 |
| Aluminij IP | μg/l | Vlastita RU-WSP-15 modificirana SM 3500- Al B (20. izd.1998.) | 200 | 84 | 59,1 | 7,1 | 141,6 | 0 | 0 |
| Broj kolonija 37ºC IP | n/1 ml | HRN EN ISO 6222:1999 | 100 | 90 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Broj kolonija 22ºC IP | n/1 ml | HRN EN ISO 6222:1999 | 100 | 90 | 10 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi IP | n/100 ml | HRN EN ISO 9308-1:2014 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli ZP | n/100 ml | HRN EN ISO 7899-2:2000 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crijevni enterokoki ZP | n/100 ml | HRN EN ISO 9308-1:2014 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Napomena:

3 određuje se u uzorcima vode uzetim na mjestu potrošnje u objektima od javnozdravstvenog interesa  (bolnice, druge zdravstvene ustanove, vrtići, starački domovi)  i  za potrebe tehničkih pregleda.

1MDK je maksimalno dozvoljena koncentracija  prema  odredbama propisa kojima se uređuje zdravstvena ispravnost  vode za ljudsku potrošnju, ali kod tumačenja pojedinačnih parametara ne smije se izjednačavati pojam sirove vode u prirodi i prerađene  vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu.

2MDK za klor dioksid od 0,985 mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor od 0,5 mg/l.

4 operativni monitoring - kod praćenja parametra mutnoće u postrojenju za opskrbu vodom na izlazu mora biti 0,3 NTU u 95% uzoraka  (u jednoj godini), a nijedan ne treba premašivati 1 NTU.

BZP - bez abnormalnih promjena

ZP -  parametri zdravstvene ispravnosti

IP  - indikatorski parametri

| Vodoopskrbna zona: voda za ljudsku potrošnju – izlaz iz pogona za proizvodnju vode - crpna stanica čiste vode Period : 01.04.2025. -30.06.2024. Izvršitelj: Služba kontrole kvalitete vode – Pogon za proizvodnju vode Gornje Mokrice, Petrinja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Metoda | MDK1 | Ukupno uzoraka | Srednja vrijednost | Minimalna vrijednost | Maksimalna vrijednost | Odstupanja od MDK |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | broj | % |
| Temperatura IP | ºC | SM 2550 B (20. izd.1998.) | 25 | 75 | 18,0 | 11 | 28,6 | 11 | 15 |
| Boja IP | mg/L Pt0Co | Vlastita metoda RU-WSP-48 modificirana HRN EN ISO 7887:2012 | bez | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutnoća 4IP | oNTU | HRN EN ISO 7027:2001 | 4 | 75 | 0,11 | 0,04 | 0,27 | 0 | 0 |
| Miris IP |  | HRN EN 1622:2008 | bez | 75 | bez | bez | bez | 0 | 0 |
| Okus IP |  | HRN EN 1622:2008 | bez | 75 | bez | bez | bez | 0 | 0 |
| pH IP | pH jedinica | HRN EN ISO 10523:2012 | 6,5 - 9,5 | 75 | 7,72 | 7,11 | 7,93 | 0 | 0 |
| Vodljivost IP | μS/cm /20 ºC | HRN EN 27888:2008 | 2500 | 75 | 338 | 280 | 384 | 0 | 0 |
| Klor dioksid2 IP | mg/L | HRN EN ISO 7393-2:2001 | 0,985 | 3 | 0,10 | 0,04 | 0,24 | 0 | 0 |
| Alkalitet | mg/L | Vlastita metoda RU WSP-51 - modificirana HRN ISO 6059:1998 p | preporuka SZO | 61 | 220 | 137 | 259 | 0 | 0 |
| Kloriti ZP | μg/L | HRN ISO 10304-1.2009 | 700 | 29 | 68 | 5 | 134 | 0 | 0 |
| Klorati ZP | μg/L | HRN ISO 10304-1.2009 | 700 | 29 | 24 | 4 | 61 | 0 |  |
| Utrošak KMnO4 IP | mg O2/l | HRN EN ISO 8467:2001 | 5 | 75 | 0,86 | 0,51 | 2,38 | 0 | 0 |
| Kloridi IP | mg/L | HRN ISO 10304-1:2009 | 250 | 61 | 3,29 | 2,21 | 4,72 | 0 | 0 |
| Aluminij IP | μg/l | Vlastita RU-WSP-15 modificirana SM 3500- Al B (20. izd.1998.) | 200 | 75 | 64 | 6 | 133 | 0 | 0 |
| Amonijak IP | mg NH4+/l | HRN ISO 7150-1:1998 | 0,5 | 61 | 0,002 | 0 | 0,010 | 0 | 0 |
| Nitrati ZP | mg NO3-/l | HRN ISO 10304-1.2009 | 50 | 61 | 3,05 | 1,82 | 4,1 | 0 | 0 |
| Nitriti ZP | mg NO2-/l | HRN ISO 10304-1.2009 | 0,50 | 61 | 0,001 | 0 | 0,0039 | 0 | 0 |
| Sulfati IP | mg SO42-/l | HRN ISO 10304-1.2009 | 250 | 61 | 26,1 | 19,2 | 65,6 | 0 | 0 |
| Broj kolonija 37ºC IP | n/1 ml | HRN EN ISO 6222:1999 | 100 | 75 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Broj kolonija 22ºC IP | n/1 ml | HRN EN ISO 6222:1999 | 100 | 75 | 39 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi IP | n/100 ml | HRN EN ISO 9308-1:2014 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli ZP | n/100 ml | HRN EN ISO 7899-2:2000 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crijevni enterokoki ZP | n/100 ml | HRN EN ISO 9308-1:2014 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens IP | n/100 ml | HRN EN ISO 14189:2016 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa3 IP | n/100 ml | HRN EN ISO 16266:2008 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mišljenje:

U razdoblju od 01. travnja 2025. do 30. lipnja 2025. god. uzeto je 435 uzoraka vode za ljudsku potrošnju. 345 uzoraka uzeto je na vodoopskrbnoj mreži i analizirano na parametre skupine A + specifične parametre iz skupine B, a 90 uzoraka je analizirano vikendom i blagdanom kao kratka analiza na 9 parametara. Svi uzorci bili su SUKLADNI odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). 9 uzoraka  imalo je  temperaturu  višu od 25° C (25,1-29,7°C),  ali su sukladni Rješenju kojim je odobreno odstupanje od MDK vrijednost za temperaturu do 31 °C (klasa: UP/1-541-02/21-03/10, URBROJ: 534-03-3-2/6-24-7). Temperatura je parametar koji nema utjecaja na zdravlje ljudi, ali otežava proces obrade vode i održavanje zdravstveno ispravnosti obzirom na mikrobiološke parametre. Taj parametar uobičajeno je visok u ovom godišnjem dobu zbog visokih temperatura zraka i same sirovine – rijeke Kupe.   U laboratoriju na lokaciji pogona za proizvodnju vode uzeto je ukupno 75 uzoraka vode za ljudsku potrošnju  na izlazu iz pogona. 61 uzorak  analiziran je  na parametre skupine A+ specifične parametre iz skupine B, a 14 uzoraka analizirano  je  subotom i blagdanom kao kratka analiza na 14 parametara. 75 uzoraka SUKLADNO JE odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23), od kojih je 11 uzorka imalo temperaturu višu od 25° C (26,1-30,5°C) i bili su sukladni Rješenju kojim je odobreno odstupanje od MDK vrijednost za temperaturu do 31 °C (klasa: UP/1-541-02/21-03/10, URBROJ: 534-03-3-2/6-27-4).

Na osnovu navedenih podataka možemo zaključiti da je  kvaliteta vode za ljudsku potrošnju  stanovništva priključenog  na vodoopskrbni sustav Sisačkog vodovoda  u drugom  kvartalu 2024. godine bila sukladna važećoj zakonskoj regulativi vezanoj za vodu za ljudsku potrošnju.