
	Vodoopskrbna zona:   Grad Sisak i prigradska naselja, Općina Sunja i Općina Martinska  Ves

Vrsta uzorka: voda za ljudsku potrošnju  - vodoopskrbna mreža 

Period : 01.04.2026. - 30.06.2026.

Izvršitelj:  Služba kontrole kvalitete vode Sisački vodovod, Obala R. Boškovića 10, Sisak 

	Pokazatelj
	Mjerna jedinica
	Metoda
	MDK1

	Ukupno uzoraka
	Srednja 

vrijednost
	Minimalna

vrijednost
	Maksimalna

vrijednost
	Odstupanja od MDK

	
	
	
	
	
	
	
	
	broj
	%

	Temperatura  IP
	ºC
	SM 2550 B (20. izd.1998.)
	25
	346
	16,5
	8,4
	27,5
	10
	2,9

	Boja IP
	mg/L Pt0Co
	Vlastita metoda RU-WSP-48  modificirana HRN EN ISO 7887:2012 
	bez
	346
	0,38
	0
	12,5
	0
	0

	Mutnoća IP
	oNTU
	HRN EN ISO 7027:2001
	4,0
	346
	0,22
	0,09
	1,91
	0
	0

	Miris  IP
	
	HRN EN 1622:2008
	bez
	346
	bez
	bez
	bez
	0
	0

	Okus IP
	
	HRN EN 1622:2008
	bez
	346
	bez
	bez
	bez
	0
	0

	pH IP
	pH jedinica
	HRN EN ISO 10523:2012
	6,5 - 9,5
	346
	7,70
	6,93
	7,99
	0
	0

	Vodljivost IP
	μS/cm /20 ºC
	HRN EN 27888:2008
	2500
	346
	361
	292
	390
	0
	0

	Klor dioksid2 IP
	mg/L
	HRN EN ISO 7393-2:2001
	0,95
	346
	0,10
	0
	0,38
	0
	0

	Kloriti ZP
	µg/L
	HRN ISO 10304-4:1999
	700
	346
	286
	80
	599
	0
	0

	Klorati ZP
	µg/L
	HRN ISO 10304-4.1999
	700
	346
	134
	14
	391
	0
	0

	Utrošak KMnO4 IP
	mg O2/l
	HRN EN ISO 8467:2001
	5
	346
	0,84
	0,32
	1,39
	0
	0

	Ukupni organski ugljik IP
	mgC/l
	HRN EN 1484:2002
	        BZP
	346
	1,34
	0,65
	
	0
	0

	Kloridi  IP
	mg/L
	HRN ISO 10304-1.2009 
	250
	346
	5,55
	2,01
	7,79
	0
	0

	Aluminij IP
	μg/l
	Vlastita RU-WSP-15 modificirana SM 3500- Al B   (20. izd.1998.) 
	200
	346
	56,5
	1,60
	139,3
	0
	0

	Amonijak IP
	mg NH4+/l
	HRN ISO 7150-1:1998
	0,5
	346
	0,006
	0
	0,100
	0
	0

	Nitrati ZP
	mg NO3-/l
	HRN ISO 10304-1:2009 
	50
	346
	2,43
	0,74
	3,81
	0
	0

	Nitriti  ZP
	mg NO2-/l                
	HRN ISO 10304-1:2009 
	0,50
	346
	0,0078
	0
	0,0500
	0
	0

	Sulfati IP
	mg SO42-/l
	HRN ISO 10304-1:2009 
	250
	346
	26,57
	9,09
	86,66
	0
	0

	Željezo IP
	µg Fe/l
	SM 3500- Fe B   (20. izd.1998.)
	200
	33
	6,59
	0
	51,3
	0
	0

	Broj kolonija  37ºC IP
	n/1 ml
	HRN EN ISO 6222:1999
	100
	346
	4
	0
	88
	0
	0

	Broj kolonija  22ºC IP
	n/1 ml
	HRN EN ISO 6222:1999
	100
	346
	18
	0
	91
	0
	0

	Ukupni koliformi  IP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 9308-1:2014
	0
	346
	0
	0
	0
	0
	0

	Escherichia coli ZP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 7899-2:2000
	0
	346
	0
	0
	0
	0
	0

	Crijevni enterokoki ZP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 9308-1:2014
	0
	346
	0
	0
	0
	0
	0

	Clostridium perfringens IP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 14189:2016
	0
	346
	0
	0
	0
	0
	0

	Pseudomonas aeruginosa3 IP
	n/100 mL
	HRN EN ISO 16266:2008
0
	0
	33
	0
	0
	0
	0
	0


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Vodoopskrbna zona:   Grad Sisak i prigradska naselja, Općina Sunja i Općina Martinska  Ves

Vrsta uzorka: voda za ljudsku potrošnju  - stanica za dokloriranje ( ulaz/ izlaz) i vodoopskrbna mreža – kratka analiza vikendom i blagdanom
Period : 01.04.2026. - 30.06.2026.

Izvršitelj:  Služba kontrole kvalitete vode Sisački vodovod, Obala R. Boškovića 10, Sisak 

	Pokazatelj
	Mjerna jedinica
	Metoda
	MDK1

	Ukupno uzoraka
	Srednja 

vrijednost
	Minimalna

vrijednost
	Maksimalna

vrijednost
	Odstupanja od MDK

	
	
	
	
	
	
	
	
	broj
	%

	Temperatura IP
	ºC
	SM 2550 B (20. izd.1998.)
	25
	90
	16,9
	8,7
	26,8
	4
	4,4

	Mutnoća IP
	NTU
	HRN EN ISO 7027:2001
	4,0
	90
	0,19
	0,11
	0,62
	0
	0

	Klor dioksid2 IP
	mg/L
	HRN EN ISO 7393-2:2001
	0,985
	90
	0,13
	0
	0,36
	0
	0

	Aluminij IP
	μg/l
	Vlastita RU-WSP-15 modificirana SM 3500- Al B   (20. izd.1998.)
	200
	90
	66,1
	0,40
	137,2
	0
	0

	Broj kolonija  37ºC IP
	n/1 ml
	HRN EN ISO 6222:1999
	100
	90
	1
	0
	40
	0
	0

	Broj kolonija  22ºC  IP
	n/1 ml
	HRN EN ISO 6222:1999
	100
	90
	17
	0
	88
	0
	0

	Ukupni koliformi IP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 9308-1:2014
	0
	90
	0
	0
	0
	0
	0

	Escherichia coli ZP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 7899-2:2000
	0
	90
	0
	0
	0
	0
	0

	Crijevni enterokoki  ZP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 9308-1:2014
	0
	90
	0
	0
	0
	0
	0


Napomena:

1MDK je maksimalno dozvoljena koncentracija  prema  odredbama propisa kojima se uređuje zdravstvena ispravnost  vode za ljudsku potrošnju, ali kod tumačenja pojedinačnih parametara ne smije se izjednačavati pojam sirove vode u prirodi i prerađene  vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu.

2MDK za klor dioksid od 0,95 mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor od 0,5 mg/l.
3 određuje se u uzorcima vode uzetim na mjestu potrošnje u objektima od javnozdravstvenog interesa  (bolnice, druge zdravstvene ustanove, vrtići, starački domovi)  i  za potrebe tehničkih pregleda.

4 operativni monitoring - kod praćenja parametra mutnoće u postrojenju za opskrbu vodom na izlazu mora biti 0,3 NTU u 95% uzoraka  (u jednoj godini), a nijedan ne treba premašivati 1 NTU.

BZP - bez abnormalnih promjena

ZP -  parametri zdravstvene ispravnosti 

IP  - indikatorski parametri
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	Vodoopskrbna zona:   voda za ljudsku potrošnju  –   izlaz iz pogona za proizvodnju vode  - crpna stanica čiste vode

Period : 01.04.2026. - 30.06.2026.

Izvršitelj:   Služba kontrole kvalitete vode – Pogon za proizvodnju vode Gornje Mokrice, Petrinja

	Pokazatelj
	Mjerna jedinica
	Metoda
	MDK1

	Ukupno uzoraka
	Srednja 

vrijednost
	Minimalna

vrijednost
	Maksimalna

vrijednost
	Odstupanja od MDK

	
	
	
	
	
	
	
	
	broj
	%

	Temperatura  IP
	ºC
	SM 2550 B (20. izd.1998.)
	25
	75
	18,6
	8,2
	30,2
	8
	10,7

	Boja IP
	mg/L Pt0Co
	Vlastita metoda RU-WSP-48  modificirana HRN EN ISO 7887:2012
	bez
	61
	0
	0
	0
	0
	0

	Mutnoća 4IP
	oNTU
	HRN EN ISO 7027:2001
	4
	75
	0,08
	0,04
	0,28
	0
	0

	Miris  IP
	
	HRN EN 1622:2008
	bez
	bez
	bez
	bez
	bez
	0
	0

	Okus IP
	
	HRN EN 1622:2008
	bez
	bez
	bez
	bez
	bez
	0
	0

	pH IP
	pH jedinica
	HRN EN ISO 10523:2012
	6,5 - 9,5
	75
	7,79
	7,37
	7,97
	0
	0

	Vodljivost IP
	μS/cm /20 ºC
	HRN EN 27888:2008
	2500
	75
	341
	272
	373
	0
	0

	Klor dioksid2 IP
	mg/L
	HRN EN ISO 7393-2:2001
	0,95
	68
	0,16
	0,04
	0,26
	0
	0

	Alkalitet
	mg/L
	Vlastita metoda RU WSP-51 - modificirana HRN ISO 6059:1998 p
	preporuka SZO
	61
	211
	136
	344
	0
	0

	Kloriti ZP
	μg/L
	HRN ISO 10304-1.2009 
	700
	56
	90,1
	5,8
	193,2
	0
	0

	Klorati ZP
	μg/L
	HRN ISO 10304-1.2009 
	700
	56
	75,7
	3,1
	194,3
	0
	0

	Utrošak KMnO4 IP
	mg O2/l
	HRN EN ISO 8467:2001
	5
	74
	0,81
	0,63
	3,7
	0
	0

	Kloridi  IP
	mg/L
	HRN ISO 10304-1:2009 
	250
	61
	4,87
	3,71
	6,77
	0
	0

	Aluminij IP
	μg/l
	Vlastita RU-WSP-15 modificirana SM 3500- Al B   (20. izd.1998.)
	200
	75
	74,4
	10,0
	147,0
	0
	0

	Amonijak IP
	mg NH4+/l
	HRN ISO 7150-1:1998
	0,5
	61
	0
	0
	0,01
	0
	0

	Nitrati ZP
	mg NO3-/l
	HRN ISO 10304-1.2009 
	50
	61
	2,41
	1,04
	3,67
	0
	0

	Nitriti  ZP
	mg NO2-/l                
	HRN ISO 10304-1.2009 
	0,50
	61
	0,003
	0
	0,017
	0
	0

	Sulfati IP
	mg SO42-/l
	HRN ISO 10304-1.2009 
	250
	61
	27,41
	20,67
	63,81
	0
	0

	Broj kolonija  37ºC IP
	n/1 ml
	HRN EN ISO 6222:1999
	100
	75
	0,3
	0
	15
	0
	0

	Broj kolonija  22ºC IP
	n/1 ml
	HRN EN ISO 6222:1999
	100
	75
	1
	0
	70
	0
	0

	Ukupni koliformi  IP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 9308-1:2014
	0
	75
	0
	0
	0
	0
	0

	Escherichia coli ZP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 7899-2:2000
	0
	75
	0
	0
	0
	0
	0

	Crijevni enterokoki ZP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 9308-1:2014
	0
	75
	0
	0
	0
	0
	0

	Clostridium perfringens IP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 14189:2016
	0
	75
	0
	0
	0
	0
	0

	Pseudomonas aeruginosa3 IP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 16266:2008
	0
	75
	0
	0
	0
	0
	0


Mišljenje: 

U razdoblju od 01. travnja 2026. do 30. lipnja 2026. god. uzeto je 436 uzoraka vode za ljudsku potrošnju. 346 uzorak uzet je na vodoopskrbnoj mreži i analizirano na parametre skupine A + specifične parametre iz skupine B, a 90 uzoraka je analizirano vikendom i blagdanom kao kratka analiza na 9 parametara. Svi uzorci bili su SUKLADNI odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). 14 uzoraka  imalo je  temperaturu  višu od 25° C (25,3-27,5°C),  ali su bili sukladni Rješenju kojim je odobreno odstupanje od MDK vrijednost za temperaturu do 31 °C (klasa: UP/1-541-02/21-03/10, URBROJ: 534-03-3-2/6-24-7). Temperatura je parametar koji nema utjecaja na zdravlje ljudi, ali otežava proces obrade vode i održavanje zdravstveno ispravnosti obzirom na mikrobiološke parametre. Taj parametar uobičajeno je visok u ovom godišnjem dobu zbog visokih temperatura zraka i same sirovine – rijeke Kupe.   U laboratoriju na lokaciji pogona za proizvodnju vode uzeto je ukupno 75 uzoraka vode za ljudsku potrošnju  na izlazu iz pogona. 61 uzoraka  analizirano je  na parametre skupine A+ specifične parametre iz skupine B, a 14 uzoraka analizirano je subotom i blagdanom kao kratka analiza na 14 parametara. 77 uzoraka SUKLADNO JE odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). 8 uzoraka imalo je temperaturu višu od 25° C (25,1-29°C)  i bili su sukladni Rješenju kojim je odobreno odstupanje od MDK vrijednost za temperaturu do 31 °C (klasa: UP/1-541-02/21-03/10, URBROJ: 534-03-3-2/6-27-4).

Na osnovu navedenih podataka možemo zaključiti da je  kvaliteta vode za ljudsku potrošnju  stanovništva priključenog  na vodoopskrbni sustav Sisačkog vodovoda  u drugom kvartalu 2026. godine bila sukladna važećoj zakonskoj regulativi vezanoj za vodu za ljudsku potrošnju.
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