
	Vodoopskrbna zona:   Grad Sisak i prigradska naselja, Općina Sunja i Općina Martinska  Ves

Vrsta uzorka: voda za ljudsku potrošnju  - vodoopskrbna mreža 

Period : 01.07.2026. - 30.09.2026.

Izvršitelj:  Služba kontrole kvalitete vode Sisački vodovod, Obala R. Boškovića 10, Sisak 

	Pokazatelj
	Mjerna jedinica
	Metoda
	MDK1

	Ukupno uzoraka
	Srednja 

vrijednost
	Minimalna

vrijednost
	Maksimalna

vrijednost
	Odstupanja od MDK

	
	
	
	
	
	
	
	
	broj
	%

	Temperatura  IP
	ºC
	SM 2550 B (20. izd.1998.)
	25
	355
	24,1
	18,5
	28,4
	135
	38

	Boja IP
	mg/L Pt0Co
	Vlastita metoda RU-WSP-48  modificirana HRN EN ISO 7887:2012 
	bez
	355
	0,34
	0
	12,96
	0
	0

	Mutnoća IP
	oNTU
	HRN EN ISO 7027:2001
	4,0
	355
	0,20
	0,11
	1,19
	0
	0

	Miris  IP
	
	HRN EN 1622:2008
	bez
	355
	bez
	bez
	bez
	0
	0

	Okus IP
	
	HRN EN 1622:2008
	bez
	355
	bez
	bez
	bez
	0
	0

	pH IP
	pH jedinica
	HRN EN ISO 10523:2012
	6,5 - 9,5
	355
	7,66
	7,42
	8,04
	0
	0

	Vodljivost IP
	μS/cm /20 ºC
	HRN EN 27888:2008
	2500
	355
	
	
	
	0
	0

	Klor dioksid2 IP
	mg/L
	HRN EN ISO 7393-2:2001
	0,95
	355
	0,09
	0
	0,36
	0
	0

	Kloriti ZP
	µg/L
	HRN ISO 10304-4:1999
	700
	355
	397
	149
	625
	0
	0

	Klorati ZP
	µg/L
	HRN ISO 10304-4.1999
	700
	355
	123
	40
	228
	0
	0

	Utrošak KMnO4 IP
	mg O2/l
	HRN EN ISO 8467:2001
	5
	355
	0,81
	0,40
	1,33
	0
	0

	Ukupni organski ugljik IP
	mgC/l
	HRN EN 1484:2002
	        BZP
	355
	0,86
	0,64
	2,20
	0
	0

	Kloridi  IP
	mg/L
	HRN ISO 10304-1.2009 
	250
	355
	8,03
	5,80
	9,43
	0
	0

	Aluminij IP
	μg/l
	Vlastita RU-WSP-15 modificirana SM 3500- Al B   (20. izd.1998.) 
	200
	355
	87,5
	8,5
	137,9
	0
	0

	Amonijak IP
	mg NH4+/l
	HRN ISO 7150-1:1998
	0,5
	355
	0,004
	0
	0,034
	0
	0

	Nitrati ZP
	mg NO3-/l
	HRN ISO 10304-1:2009 
	50
	355
	0,46
	
	5,28
	0
	0

	Nitriti  ZP
	mg NO2-/l                
	HRN ISO 10304-1:2009 
	0,50
	355
	0,0053
	0
	0,0140
	0
	0

	Sulfati IP
	mg SO42-/l
	HRN ISO 10304-1:2009 
	250
	355
	25,2
	18,34
	41,1
	0
	0

	Željezo IP
	µg Fe/l
	SM 3500- Fe B   (20. izd.1998.)
	200
	355
	2,58
	0
	17,7
	0
	0

	Broj kolonija  37ºC IP
	n/1 ml
	HRN EN ISO 6222:1999
	100
	355
	10
	0
	89
	0
	0

	Broj kolonija  22ºC IP
	n/1 ml
	HRN EN ISO 6222:1999
	100
	355
	15
	0
	99
	0
	0

	Ukupni koliformi  IP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 9308-1:2014
	0
	355
	0
	0
	0
	0
	0

	Escherichia coli ZP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 7899-2:2000
	0
	355
	0
	0
	0
	0
	0

	Crijevni enterokoki ZP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 9308-1:2014
	0
	355
	0
	0
	0
	0
	0

	Clostridium perfringens IP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 14189:2016
	0
	355
	0
	0
	0
	0
	0

	Pseudomonas aeruginosa3 IP
	n/100 mL
	HRN EN ISO 16266:2008
0
	0
	33
	0
	0
	0
	0
	0


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Vodoopskrbna zona:   Grad Sisak i prigradska naselja, Općina Sunja i Općina Martinska  Ves

Vrsta uzorka: voda za ljudsku potrošnju  - stanica za dokloriranje ( ulaz/ izlaz) i vodoopskrbna mreža – kratka analiza vikendom i blagdanom
Period : 01.07.2026. - 30.09.2026.

Izvršitelj:  Služba kontrole kvalitete vode Sisački vodovod, Obala R. Boškovića 10, Sisak 

	Pokazatelj
	Mjerna jedinica
	Metoda
	MDK1

	Ukupno uzoraka
	Srednja 

vrijednost
	Minimalna

vrijednost
	Maksimalna

vrijednost
	Odstupanja od MDK

	
	
	
	
	
	
	
	
	broj
	%

	Temperatura IP
	ºC
	SM 2550 B (20. izd.1998.)
	25
	81
	25,0
	19,9
	28
	44
	54,3

	Mutnoća IP
	NTU
	HRN EN ISO 7027:2001
	4,0
	81
	0,19
	0,13
	0,34
	0
	0

	Klor dioksid2 IP
	mg/L
	HRN EN ISO 7393-2:2001
	0,985
	81
	0,13
	0,02
	0,36
	0
	0

	Aluminij IP
	μg/l
	Vlastita RU-WSP-15 modificirana SM 3500- Al B   (20. izd.1998.)
	200
	81
	96,9
	69,7
	156,4
	0
	0

	Broj kolonija  37ºC IP
	n/1 ml
	HRN EN ISO 6222:1999
	100
	81
	2
	0
	51
	0
	0

	Broj kolonija  22ºC  IP
	n/1 ml
	HRN EN ISO 6222:1999
	100
	81
	9
	0
	64
	0
	0

	Ukupni koliformi IP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 9308-1:2014
	0
	81
	0
	0
	0
	0
	0

	Escherichia coli ZP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 7899-2:2000
	0
	81
	0
	0
	0
	0
	0

	Crijevni enterokoki  ZP
	n/100 ml
	HRN EN ISO 9308-1:2014
	0
	81
	0
	0
	0
	0
	0


Napomena:

1MDK je maksimalno dozvoljena koncentracija  prema  odredbama propisa kojima se uređuje zdravstvena ispravnost  vode za ljudsku potrošnju, ali kod tumačenja pojedinačnih parametara ne smije se izjednačavati pojam sirove vode u prirodi i prerađene  vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu.

2MDK za klor dioksid od 0,95 mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor od 0,5 mg/l.
3 određuje se u uzorcima vode uzetim na mjestu potrošnje u objektima od javnozdravstvenog interesa  (bolnice, druge zdravstvene ustanove, vrtići, starački domovi)  i  za potrebe tehničkih pregleda.

4 operativni monitoring - kod praćenja parametra mutnoće u postrojenju za opskrbu vodom na izlazu mora biti 0,3 NTU u 95% uzoraka  (u jednoj godini), a nijedan ne treba premašivati 1 NTU.

BZP - bez abnormalnih promjena

ZP -  parametri zdravstvene ispravnosti 

IP  - indikatorski parametri
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Mišljenje: 

U razdoblju od 01. srpnja 2026. do 30. rujna 2026. god. uzeto je 436 uzoraka vode za ljudsku potrošnju. 355 uzorak uzet je na vodoopskrbnoj mreži i analizirano na parametre skupine A + specifične parametre iz skupine B, a 81 uzoraka je analizirano vikendom i blagdanom kao kratka analiza na 9 parametara. Svi uzorci bili su SUKLADNI odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). 179 uzoraka  imalo je  temperaturu  višu od 25° C (25,3-27,5°C),  ali su bili sukladni Rješenju kojim je odobreno odstupanje od MDK vrijednost za temperaturu do 31 °C (klasa: UP/1-541-02/21-03/10, URBROJ: 534-03-3-2/6-24-7). Temperatura je parametar koji nema utjecaja na zdravlje ljudi, ali otežava proces obrade vode i održavanje zdravstveno ispravnosti obzirom na mikrobiološke parametre. Taj parametar uobičajeno je visok u ovom godišnjem dobu zbog visokih temperatura zraka i same sirovine – rijeke Kupe.   

Na osnovu navedenih podataka možemo zaključiti da je  kvaliteta vode za ljudsku potrošnju  stanovništva priključenog  na vodoopskrbni sustav Sisačkog vodovoda  u trećem kvartalu 2026. godine bila sukladna važećoj zakonskoj regulativi vezanoj za vodu za ljudsku potrošnju.
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